## Sheet1
轴承寿命计算(风机通用) （ 黑三角 ▲ 置换法 ） 第三节 风机强度计算
一、 轴承寿命计算参数 ( 参考: 机械设计手册 . 滚动轴承/《机械设计手册》 ） 例(5-13) 求风机轴承寿命。 解：风机轴承寿命的计算见下表
项 目 |  |  | 代 号 | 单 位 | 数 值 | 数 值 | 注
| ▲1 | 传动功率 | P | kw | 120 | —
已知参数 | ▲2 | 转 速 |  |  | 3000 | —
| ▲3 | 叶轮重量 |  |  | 3 | —
| ▲4 | 叶轮重心偏移系数 |  |  | 1.5 | —
| ▲5 | 轴 重 |  |  | 0.45 | —
| ▲6 | 联轴器重 |  |  | 0.15 | —
( 续 )
项 目 |  |  | 代 号 | 单 位 | 数 值 | 数 值 | 注
| ▲7 | 通风机最高全压 |  |  | 12000 | —
| ▲8 | 轴向作用力面积 (相当于进口面积) |  |  | 0.5 | —
已知参数 | 9 | 轴向作用力 |  |  | 6 | —
| ▲10 | 前轴承型号 (角接触球轴承) |  | — | — | —
| ▲11 | 前轴承基本额定载荷 |  |  | 195 | —
| ▲12 | 后轴承型号 (圆柱接触滚子轴承) |  |  | — | —
| ▲13 | 后轴承基本额定载荷 |  |  | 115 | —
| ▲14 | 系 数 | X | — | 0.57 | —
| ▲15 | 系 数 | Y | — | 0.93 | —
| 16 | 前轴承当量动载荷 |  |  | 7.225 | —
| 17 | 后轴承当量动载荷 |  |  | 4.37 | —
| 18 | 前轴承基本额定动载荷 |  |  | 195 | —
| 19 | 后轴承基本额定动载荷 |  |  | 186.82 | —
( 续 )
项 目 |  |  | 代 号 | 单 位 | 数 值 | 数 值 | 注
| ▲1 | 跨 距 |  |  | 420 | —
已知尺寸 | ▲2 | 前悬臂距 |  |  | 240 | —
| ▲3 | 后悬臂距 |  |  | 200 | —
| ▲3 | 轴重心距 |  |  | 210 | —
( 续 )
项 目 |  |  | 代 号 | 单 位 | 数 值 | 数 值 | 注
| 1 | 前轴承径向力 |  |  | 7.225 | —
支反力计算 | 2 | 后轴承径向力 |  |  | 2.125 | — | 支反力向上 取绝对值，永远为正
| ▲3 | 前轴承轴向力 |  |  | 0 | —
| 4 | 后轴承轴向力 |  |  | 6 | —
| 5 | 后轴承轴向力 /后轴承径向力 |  | — | 2.824 | — | 取绝对值，永远为正
项 目 |  |  | 代 号 | 单 位 | 数 值 | 数 值 | 注
| 1 | 前轴承寿命 |  |  | 327594 | —
基本额定寿命 | 2 | 后轴承寿命 |  |  | 434064 | —
| ▲3 | 轴承设计寿命 |  |  | 120000 | —
参考: 机械设计手册 . 滚动轴承/《机械设计手册》 图 20.5-2 空气鼓风机支承 图 20.5-3 鼓风机支承载荷示意图
二、 警示： 在上述表中的 ▲ 表示 : 1) 在右侧单元格中用新的数值置换上一次试验时用过的数值 2) 或者默认在右侧单元格中保留了上一次试验时用过的数值，而不需作任何工作。以下全同。 3) 必须确认上述两项确实实现 4) 一定要重新置换、默认，否则你所见到的是上一次试验时采用过的（这一次应置换）数值残留。 5) 参考: 机械设计手册 . 滚动轴承/《机械设计手册》编委会.—4版.—北京: 机械工业出版社.2007.3
图5-65 空气鼓风机支承
图5-66 空气鼓风机支承载菏示意图
编写人员： 湘潭平安电气有限公司 肖务里 肖亮 沈阳鼓风机研究所 续魁昌 临沂市风机厂 盖京方 魏如彬 路新艳 张京亮 孔祥飞